Схема водоснабжения и водоотведения на территории

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХАСУРТАЙСКОЕ»

на период до 2027 года

(ПРОЕКТ)

2013 г.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Хасуртайское» разработан в соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения МО СП «Хасуртайское» разработан на основе материалов:

- Генерального плана  МО  СП «Хасуртайское», с расчетным сроком – 2032 год;

- Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Хасуртайское» Хоринского района Республики Бурятия в 2011-2013 и на период до 2019 года, утвержденного;

- Программы социально-экономического развития МО «Хоринский район» на 2008-2010 годы и на период до 2017 года;

- данных, предоставленных администрацией сельского поселения «Хасуртайское».

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В схемах водоснабжения и водоотведения должны содержаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения и значения этих показателей в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения.

Стадии разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения –  разработка разделов, опубликование проекта на официальном сайте, публичные слушания, утверждение и опубликование утвержденной схемы на официальном сайте.

Проект подготовили:

Специалист  МО СП «Хасуртайское»                 - О.Д. Солдатова

Главный специалист Комитета УМХИ               - Н.Г. Цыренова

Содержание

|  | Введение | 4 стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технико-экономическое состояние водоснабжения и водоотведения поселения, в том числе централизованных систем водоснабжения и водоотведения. | 5 стр. |
| 1.1. | Общая характеристика поселения. | 5 стр. |
| 1.2. | Климатические условия. | 5 стр. |
| 1.3. | Оценка состояния водоснабжения и водоотведения поселения, в том числе централизованных систем водоснабжения и водоотведения. | 6 стр. |
| 2 | Схема водоснабжения поселения. | 7 стр. |
| 2.1. | Направления развития централизованных систем водоснабжения. | 7 стр. |
| 2.2. | Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды. | 8 стр. |
| 2.3. | Предложения по строительству объектов централизованных систем водоснабжения. | 10 стр. |
| 2.4. | Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения. | 11 стр. |
| 2.5. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство объектов централизованных систем водоснабжения. | 11 стр. |
| 2.6. | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 12 стр. |
| 2.7. | Выявленные бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. | 12 стр. |
| 3. | Схема водоотведения поселения. | 12 стр. |
| 3.1. | Предложения, экологические аспекты мероприятий, оценка потребности в капитальных вложениях по строительству централизованной системы водоотведения. | 13 стр. |
| 4. | Период действия схемы водоснабжения и водоотведения. | 13 стр. |

- ВВЕДЕНИЕ

Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения поселения  направлено на обеспечение доступности населения холодным водоснабжением и водоотведением с использованием централизованных систем холодного водоснабжения (далее - централизованные системы водоснабжения) и водоотведения, а также обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения, утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывает работы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Схема включает первоочередные и прогнозные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО СП «Хасуртайское» Хоринского района Республики Бурятия.

Сроки и этапы реализации схемы:

Начало реализации – 2014 год. Численность населения 610 чел.

1 этап – схема будет реализована в период с 2014 по 2022 годы. Расчетная численность населения 750 чел.

2 этап – 2027 год. Расчетная численность населения до 2027-2032гг. 890 чел.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Хасуртайское» разрабатывается на срок - 13 лет.

- 1. Технико-экономическое состояние водоснабжения и водоотведения поселения, в том числе централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

1.1. Общая характеристика поселения.

В состав муниципального образования сельское поселение «Хасуртайское», как единой административно - территориальной единицы входит населенный пункт - село Хасурта. Численность населения, всего 610 человека. Площадь поселения 387,87 кв.км. Расстояние от административного центра   села  Хасурта   до районного центра села Хоринск  84 км.

Численность занятых в экономике 172 человек.

На территории муниципального образования работают следующие бюджетные организации: администрация МО СП «Хасуртайское»,  средняя общеобразовательная школа в селе Хасурта,  фельдшерский пункт,   сельский клуб.

1.2. Климатические условия.

Климат имеет ярко выраженный континентальный характер с резким колебанием и большой разницей температурного режима зимой и летом, он характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха от плюс 39 до минус 46 градусов по Цельсию. Безморозный период продолжается в среднем 100 дней. Продолжительность отопительного периода 241 сутки, средняя температура отопительного сезона 11,4ºС, расчетная температура для отопления -39ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 230-250 мм.

1.3 Оценка состояния водоснабжения и водоотведения поселения, в том числе централизованных систем водоснабжения и водоотведения. состояния коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение холодным водоснабжением населенных пунктов и хозяйственных объектов МО СП «Хасуртайское» базируется за счет эксплуатации одиночных водозаборных скважин на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. Централизованного холодного водоснабжения в поселении нет.

Водоснабжение осуществляется от одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий и предприятий. Подземные воды в скважинах практически по всем показателям  соответствуют ГОСТу «Вода питьевая». Вместе с тем отмечаются случаи нарушения санитарно-гигиенических требований к содержанию резервуаров хранения питьевой воды – несвоевременно проводится их плановая промывка, очистка и дезинфекция, в связи с чем разбираемая вода из этих резервуаров, не соответствует по содержанию железа и физическим показателям.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Улица | Водоисточник | Мощность эл. двиг. и марка в7 квт.,ЭЦВ-6,3одяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хасурта | Центральная,12/а | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 2 | с. Хасурта | Центральная,35/а | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 3 | с.Хасурта | Центральная,68 | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 4 | с.Хасурта | Центральная,111/а | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 5 | с.Хасурта | Центральная,134/а | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 6 | с.Хасурта | Центральная,172 | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 7 | с.Хасурта | Центральная,198 | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 8 | с.Хасурта | Заречная,б/н | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 9 | с.Хасурта | Школьная,9/а | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 10 | с.Хасурта | Атхинская,5/а | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |
| 11 | с.Хасурта | Атхинская,б/н ранее принадлеж совхозу «Хасуртайский» | Скважина | 7 квт., ЭЦВ-6,3 |

Существующие скважины, находящиеся в ведении  Администрации МО СП «Хасуртайское», расположены повсеместно в жилой застройке и не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды не производится.

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%;  8% приходится на бюджетофинансируемые учреждения и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей.

Основными недостатками в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

- отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

- износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения:

- отсутствие централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения и водоотведения жилищного сектора в населенных пунктах МО СП «Хасуртайское» отсутствует. Канализация жилой и общественной застройки осуществляется за счет надворных уборных. Очистные сооружения отсутствуют, стоки не обеззараживаются.

2. Схема водоснабжения поселения.

2.1. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Основное направление схемы водоснабжения поселения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:

а) на обеспечение доступности населения холодным водоснабжением;

б) приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями законодательством Российской Федерации.

Цели и задачи развития централизованных систем водоснабжения:

– определение долгосрочной стратегии развитие инженерной инфраструктуры водоснабжения.

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

– улучшение работы систем водоснабжения.

Сценарии развития систем водоснабжения:

- Сохранение децентрализованного водоснабжения из существующих скважин и для надежного водоснабжения существующей и проектируемой застройки бурение дополнительных артезианских скважин с суммарным водоотбором 95 м3/сут. на 1 этапе.

- Развитие централизованного холодного водоснабжения водой питьевого качества в соответствии со СНиП 2.04.02-84, с обустройством единого подземного водозабора со строительством бактерицидной станции с двумя установками обеззараживания воды (УОВ) на 2 этапе.

2.2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Жилая застройка на территории населенных пунктов МО СП «Хасуртайское» по характеру степени благоустройства относится к неблагоустроенной застройке.

Для расчетов баланса водоснабжения и  водопотребления применено: 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения;

2. Среднесуточная норма водопотребления на человека принята – 50 л/сут.

3. Коэффициент семейности – 2,8.

4. Расход на полив приусадебных участков – 2 м3/ участок,  частота полива один раз в 5 суток.

5. Расход на поение сельскохозяйственных животных 80 л. в сутки (переведено расчетом на 1 жителя).

6. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2.

7. Приняты неучтённые расходы, которые включают расходы воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами – 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расход на нужды населения на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Виды водопотребления в сельском поселении подразделяются:

- хозяйственно-питьевые нужды;

- полив зеленых насаждений и приусадебных участков;

- поение скота;

- пожаротушение.

Существующие балансы водопотребления.

Таблица 2. Водопотребление по МО СП «Хасуртайское» на 2013 год

|  | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МО СП «Хасуртай ское» | Хоз-питьевые нужды | чел | 610 | 50 | 30,50 | 11,13 | 36,60 | 1,53 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,37 | 0,02 |
|  | Полив приусад. уч-ов | чел | 218 | 400 | 87,14 | 31,81 | 104,57 | 4,36 |
|  | Поение с/х.ж | чел | 610 | 80 | 48,80 | 17,81 | 58,56 | 2,44 |
|  | Итого: |  |  |  | 166,75 | 60,86 | 200,10 | 8,34 |

Прогнозный баланс потребления питьевой воды

Таблица 3. Водопотребление по МО СП «Хасуртайское» (этап 2 - 2027 год)

|  | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МО СП «Хасуртай ское» | Хоз-питьевые нужды | чел | 890 | 50 | 44,50 | 16,24 | 53,40 | 2,23 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,53 | 0,02 |
|  | Полив приусад. уч-ов | чел | 318 | 400 | 127,14 | 46,41 | 152,57 | 6,36 |
|  | Поение с/х.ж | чел | 890 | 80 | 71,20 | 25,99 | 85,44 | 3,56 |
|  | Итого: |  |  |  | 243,29 | 88,80 | 291,95 | 12,16 |

2.3. Предложения по строительству объектов централизованных систем водоснабжения.

- Особенностью водопотребления в Республике Бурятия является приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных вод.

- Разработка мероприятий Республиканской целевой программы «Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы» в рамках ФЦП "Чистая вода" на 2011-2017 годы направлена на решение имеющихся задач и достижение целевых ориентиров.

В перечень объектов строительства, реконструкции (модернизации) финансирование которых предполагается осуществить в 2014-2017 годы включены и мероприятия сельского поселения.

Перечень объектов строительства и реконструкции на 1 этапе.

Таблица 4. Программные мероприятия МО СП «Хасуртайское».

| Наименование объекта, требующего строительства, реконструкции (модернизации) | Физический износ (%/ тыс. руб.) | Потребность мощности (тыс. куб. м.) | Необходимый объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет |
| село Хасурта |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной скважины по ул. Атхинская, 26 | 76/96 | 0,05 тыс. м³/сут. | 0,9 | 0,855 | 0,85275 | 0,00225 |
| Строительство водозаборной башни 2ед (120м) | 86/178 | 0,1 тыс. м³/сут. | 5 | 4,75 | 0,2375 | 0,0125 |

Развитие централизованного холодного водоснабжения водой питьевого качества в соответствии со СНиП 2.04.02-84, с обустройством единого подземного водозабора со строительством бактерицидной станции с двумя установками обеззараживания воды (УОВ) на 2 этапе. Предусмотрено создание тупиковой уличной водопроводной сети и установка пожарных кранов для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

2.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству  объектов централизованных систем водоснабжения.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

С целью улучшения качества питьевой воды и охраны подземных и поверхностных водных ресурсов на территории МО СП «Хасуртайское» необходимо решить:

- строительство водозаборных скважин с обустройством зон санитарной охраны;

- вопросы развития централизованного водоснабжения в населенных пунктах поселения.

2.5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство объектов централизованных систем водоснабжения.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2037г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Финансовая оценка  мероприятий

Таблица 5. Предварительный расчет стоимости выполнения работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2022г | 2 этап 2027г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | село Хасурта |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водонапорной башни | Ед. | 1 | 900,0 |  | 900,0 |
| 2 | Строительство водозаборной башни (120м) | Ед. | 2 | 5000,0 |  | 5000,0 |
| 3 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 6,15 | 30368,7* | — | 30368,7 |

* Расчет потребности в капитальных вложениях по строительству централизованной системы водоснабжения будет уточнен дополнительно.

2.6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Целевые показатели развития систем водоснабжения

Таблица 6. Основные данные технико-экономических показателей

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Начало реализации (2014г.) | Расчетный срок (2027г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс.м3/год | 60 | 90 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3/год | 11 | 16 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | 120 | 220 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | водозаборов подземных вод | м3/сут. | 120 | 220 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л./сут. на чел. | 156 | 273 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | л./сут. на чел. | 50 | 50 |

2.7. Выявленные бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения в МО СП «Хасуртайское» –  нет

3. Схема водоотведения поселения.

Централизованная система водоотведения жилищного сектора и социальной сферы по МО СП «Хасуртайское» отсутствует.

Жилая застройка, общественные здания населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3.1. Предложения, экологические аспекты мероприятий, оценка потребности в капитальных вложениях по строительству объектов централизованной системы водоотведения.

Для существующей и перспективной застройки населенных пунктов поселения проектируется централизованная сеть канализации.

На 1 этап от общественно-административных зданий и жилищного фонда предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и надворных уборных с применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки.

Устройство централизованной канализации проектируется на 2 этап. Для очистки и утилизации стоки планируются перекачивать на проектируемые локальные очистные сооружения. Оценка потребности в капитальных вложениях по строительству централизованной системы водоотведения будет рассчитана дополнительно.

Реализация проектируемых мероприятий решит вопросы:

– обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижения вредного воздействия на окружающую среду, охраны подземных и поверхностных водных ресурсов.

Выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в МО СП «Хасуртайское» – нет.

4. Период действия схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок 13 лет. Период действия схемы водоснабжения и водоотведения МО СП «Хасуртайское» 2027 года включительно.